## PROSTOKĄTNE
DANE DO WPROWADZENIA: |  |  | STAŁE : |  |  | GRUBOŚĆ STALI
NAZWA | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | GĘSTOŚĆ STALI | 7850 | kg/m3 | DŁUGOŚĆ BOKU DO 1000mm | 1mm
WYMIAR A | 900 | mm | GĘSTOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ | 80 | kg/m3 | DŁUGOŚĆ BOKU OD 1000mm DO 2000 | 1,13mm
WYMIAR B | 335 | mm |  |  |  | DŁUGOŚĆ BOKU POWYŻEJ 2000 | 1,25mm
GRUBOŚĆ BLACHY | 1 | mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI | 40 | mm
CIĘŻAR SAMEGO TŁUMIKA | 0 | kg
WYNIKI
CIĘŻAR Z IZOLACJA + PŁASZCZ | 62.3822 |  | ZIELONE POLA DO WYPEŁNIENIA
CIEŻAR Z IZOLACJĄ | 33.6632
CIĘŻAR SAMEGO PRZEWODU | 25.2472
TŁUMIK NA ZEWNĄTRZ | 37.135
TŁUMIK NA WEWNĄTRZ | 8.416
POLE POWIERZCHNI | 301500
ŚREDNICA RÓWNOWAŻNA | 488.2591
ŚREDNICA KOŁA | 200
OBWÓD KOŁA | 628.3

## OKRĄGŁE
NIEIZLOWANE:
IZOLOWANE

## RURY STALOWE
DANE DO WPROWADZENIA: |  |  | STAŁE : |  |  |  | GRUBOŚĆ STALI
NAZWA | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | GĘSTOŚĆ STALI | 7850 | kg/m3 |  | DŁUGOŚĆ BOKU DO 1000mm | 1mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | 41.8 | mm | GĘSTOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ | 120 | kg/m3 |  | DŁUGOŚĆ BOKU OD 1000mm DO 2000 | 1,13mm
GRUBOŚĆ BLACHY | 3.25 | mm | GĘSTOŚĆ WODY | 1000 | kg/m3 |  | DŁUGOŚĆ BOKU POWYŻEJ 2000 | 1,25mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI | 0 | mm
GRUBOŚĆ PŁASZCZA | 0 | mm
WYNIKI
CIĘŻAR Z IZOLACJA + PŁASZCZ | 1821.9233
CIEŻAR Z IZOLACJĄ | 4.9805 |  | ZIELONE POLA DO WYPEŁNIENIA
CIĘŻAR SAMEGO PRZEWODU Z WODĄ | 4.9805
1816.9428
| 0 | 0
RURA STALOWA
[5 empty] | DN | DN " | DZ (mm) | G ścianki | IZOLACJA (mm) | 1/2 IZOLACJI (mm) | Dz z izolacją CO (mm) | Dz z 1/2 izol. WL (mm)
[5 empty] | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.65 | 20 | 10 | 62 | 42
[5 empty] | 20 | 3/4 | 26.9 | 2.65 | 20 | 10 | 67 | 47
[5 empty] | 25 | 1 | 33.7 | 3.25 | 30 | 15 | 94 | 64
[5 empty] | 32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.25 | 30 | 15 | 103 | 73
[5 empty] | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.25 | 42 | 22 | 133 | 93
[5 empty] | 50 | 2 | 60.3 | 3.65 | 54 | 28 | 169 | 117
[5 empty] | 65 | 2 1/2 | 76.1 | 3.65 | 70 | 35 | 217 | 147
[5 empty] | 80 | 3 | 88.9 | 4.05 | 80 | 40 | 249 | 169
[5 empty] | 100 | 4 | 114.3 | 4.05 | 100 | 50 | 315 | 215
[5 empty] | 125 | 5 | 139.7 | 4.05 | 100 | 50 | 340 | 240
[5 empty] | 150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 100 | 50 | 369 | 269
[5 empty] | 200 | 8 | 219.1 | 6 | 100 | 50 | 420 | 320
[5 empty] | 250 | 10 | 273 | 6 | 100 | 50 | 473 | 373